## Tabelle1
bay_id | device_id | bstudio_create_time | inspection_item | hzdrawing_page | inspection_problem | proj_id | batch_id | transportation_cell_symbol | inspection_id | inspection_result
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:57:26 +0000 UTC | 模块各种标签的完整性和正确性 | mock_drawing_page_1 | 信息未录入 | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | b | tbd
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:57:39 +0000 UTC | 测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | a | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:58:05 +0000 UTC | 模块各种标签的完整性和正确性 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | b | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:58:22 +0000 UTC | 每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | c | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:58:49 +0000 UTC | 开关的分合位置符合运输要求 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | d | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:59:05 +0000 UTC | 对接拼装面封装完整 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | e | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:59:25 +0000 UTC | 铭牌的安装以及正确性 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | f | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:59:49 +0000 UTC | 车间电缆接线外观整洁、布局合理，对于不同间隔的相同位置的机构，LCC柜的门锁完整且关闭良好 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | g | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:01:00 +0000 UTC | 各种运输中所需临时封盖完整 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | h | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:01:29 +0000 UTC | 设备户外部分的防腐符合要求 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | i | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:01:58 +0000 UTC | 设备表面油漆及外观清洁度 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | j | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:02:19 +0000 UTC | 供货间隔和供货组件的完整性，并确认所有列出的缺陷都已排除 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | k | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:02:36 +0000 UTC | 相关缺陷得到相关责任人的确认 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | l | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:02:57 +0000 UTC | 为该间隔或者上述批号所属的供货组件出具合格终检单 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | m | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:03:13 +0000 UTC | 检查户外构型开关机构的安装方向、密封性和通风口方向 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | n | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:03:38 +0000 UTC | 充有运输压力的气舱应贴附警示标识 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | o | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:03:56 +0000 UTC | 绝缘盆通透性检查，确认绝缘盆法兰钢印，标签与图纸的一致性 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q2+Q51+W90 | p | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:57:39 +0000 UTC | 测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | a | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:58:05 +0000 UTC | 模块各种标签的完整性和正确性 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | b | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:58:22 +0000 UTC | 每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | c | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:58:49 +0000 UTC | 开关的分合位置符合运输要求 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | d | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:59:05 +0000 UTC | 对接拼装面封装完整 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | e | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:59:25 +0000 UTC | 铭牌的安装以及正确性 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | f | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:59:49 +0000 UTC | 车间电缆接线外观整洁、布局合理，对于不同间隔的相同位置的机构，LCC柜的门锁完整且关闭良好 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | g | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:01:00 +0000 UTC | 各种运输中所需临时封盖完整 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | h | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:01:29 +0000 UTC | 设备户外部分的防腐符合要求 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | i | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:01:58 +0000 UTC | 设备表面油漆及外观清洁度 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | j | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:02:19 +0000 UTC | 供货间隔和供货组件的完整性，并确认所有列出的缺陷都已排除 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | k | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:02:36 +0000 UTC | 相关缺陷得到相关责任人的确认 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | l | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:02:57 +0000 UTC | 为该间隔或者上述批号所属的供货组件出具合格终检单 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | m | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:03:13 +0000 UTC | 检查户外构型开关机构的安装方向、密封性和通风口方向 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | n | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:03:38 +0000 UTC | 充有运输压力的气舱应贴附警示标识 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | o | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:03:56 +0000 UTC | 绝缘盆通透性检查，确认绝缘盆法兰钢印，标签与图纸的一致性 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q8+Q9+W1 | p | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:57:57 +0000 UTC | 每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符 | mock_drawing_page_2 | 跳过该检测项 | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | c | Skipped
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:58:12 +0000 UTC | 开关的分合位置符合运输要求 | mock_drawing_page_2 | 跳过该检测项 | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | d | Skipped
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:58:27 +0000 UTC | 对接拼装面封装完整 | mock_drawing_page_2 | 跳过该检测项 | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | e | Skipped
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:58:45 +0000 UTC | 铭牌的安装以及正确性 | mock_drawing_page_2 | 跳过该检测项 | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | f | Skipped
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:59:07 +0000 UTC | 车间电缆接线外观整洁、布局合理，对于不同间隔的相同位置的机构，LCC柜的门锁完整且关闭良好 | mock_drawing_page_2 | 跳过该检测项 | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | g | Skipped
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:59:07 +0000 UTC | 各种运输中所需临时封盖完整 | mock_drawing_page_2 | 信息未录入 | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | h | tbd
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:59:36 +0000 UTC | 设备户外部分的防腐符合要求 | mock_drawing_page_2 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | i | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:59:36 +0000 UTC | 设备表面油漆及外观清洁度 | mock_drawing_page_2 | 信息未录入 | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | j | tbd
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 06:00:04 +0000 UTC | 供货间隔和供货组件的完整性，并确认所有列出的缺陷都已排除 | mock_drawing_page_2 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | k | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 06:00:18 +0000 UTC | 相关缺陷得到相关责任人的确认 | mock_drawing_page_2 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | l | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 06:00:18 +0000 UTC | 为该间隔或者上述批号所属的供货组件出具合格终检单 | mock_drawing_page_2 | 信息未录入 | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | m | tbd
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 06:00:50 +0000 UTC | 检查户外构型开关机构的安装方向、密封性和通风口方向 | mock_drawing_page_2 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | n | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 06:01:06 +0000 UTC | 充有运输压力的气舱应贴附警示标识 | mock_drawing_page_2 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | o | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 06:01:24 +0000 UTC | 绝缘盆通透性检查，确认绝缘盆法兰钢印，标签与图纸的一致性 | mock_drawing_page_2 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | p | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:57:39 +0000 UTC | 测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | a | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:58:05 +0000 UTC | 模块各种标签的完整性和正确性 | mock_drawing_page_1 | 有一个标签没有贴。 | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | b | NOK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:58:22 +0000 UTC | 每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | c | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:58:49 +0000 UTC | 开关的分合位置符合运输要求 | mock_drawing_page_1 | 地刀的开关是合上。 | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | d | NOK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:59:05 +0000 UTC | 对接拼装面封装完整 | mock_drawing_page_1 | 跳过该检测项 | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | e | Skipped
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:59:25 +0000 UTC | 铭牌的安装以及正确性 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | f | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 04:59:49 +0000 UTC | 车间电缆接线外观整洁、布局合理，对于不同间隔的相同位置的机构，LCC柜的门锁完整且关闭良好 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | g | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:01:00 +0000 UTC | 各种运输中所需临时封盖完整 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | h | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:01:29 +0000 UTC | 设备户外部分的防腐符合要求 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | i | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:01:58 +0000 UTC | 设备表面油漆及外观清洁度 | mock_drawing_page_1 | 接面处油漆厚度不够。 | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | j | NOK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:02:19 +0000 UTC | 供货间隔和供货组件的完整性，并确认所有列出的缺陷都已排除 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | k | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:02:36 +0000 UTC | 相关缺陷得到相关责任人的确认 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | l | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:02:57 +0000 UTC | 为该间隔或者上述批号所属的供货组件出具合格终检单 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | m | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:03:13 +0000 UTC | 检查户外构型开关机构的安装方向、密封性和通风口方向 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | n | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:03:38 +0000 UTC | 充有运输压力的气舱应贴附警示标识 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | o | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:03:56 +0000 UTC | 绝缘盆通透性检查，确认绝缘盆法兰钢印，标签与图纸的一致性 | mock_drawing_page_1 |  | mock_proj_id | mock_b_id | Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2 | p | OK
D01 | 8DN9-2 | 2026-09-09 05:57:26 +0000 UTC | 测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性 | mock_drawing_page_2 | 单据信息不完整。 | mock_proj_id | mock_b_id | Q53+Q91+W4 | a | NOK